竞争性谈判文件

项目名称：安庆市立医院东院区太阳能热水设备运维服务采购项目

项目编号：          AQSLYY-20240072

安庆市立医院

发布日期：        年     月      日

目  录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 谈判响应人须知	3

第三章 服务需求及技术要求	12

第四章 合同主要条款	27

第五章 谈判响应文件格式	29

第六章 供应商质疑函范本	41

### 第一章 竞争性谈判公告

安庆市立医院东院区太阳能热水设备运维服务采购项目竞争性谈判公告

安庆市立医院现对东院区太阳能热水设备运维服务（项目编号：AQSLYY-20240072）进行采购，欢迎符合本项目条件要求的供应商前来报名。现将有关事宜公告如下：

一、项目内容

1、项目概况：安庆市立医院东院区太阳能热水设备运维服务采购

2、最高限价：人民币贰拾捌万元整（￥280000.00元）

3、维保期限：病房楼A座、儿童医院楼：自合同签订之日起两年；病房楼C座：自2025年12月7日起至本合同终止之日止。

二、投报人要求

1、具有合法有效的营业执照。

2、不接受联合体。

三、报名时间

2024年  月  日至2024年  月  日下午17:00。

- 报名方式

- 扫描二维码网上报名，不接受现场报名。同一IP地址报名视为无效。

- 获取采购文件

- 登陆安庆市立医院官网-招投标公告-项目公告中的附件下载采购文件。

- 响应文件提交

- 评审现场提交。

七、现场评审

时间：另行通知

地址：安庆市立医院东院区党政后勤楼11楼会议室，天柱山东路87号。

联系人：招标采购中心，徐老师

电话：0556-5226009

安庆市立医院

2024年 月 日

### 第二章 谈判响应人须知

- 第一节  谈判响应人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | AQSLYY-20240072 |
| 2 | 项目名称 | 安庆市立医院东院区太阳能热水设备运维服务采购项目 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 包别划分 | 1个包 |
| 5 | 资金来源 | / |
| 6 | 最高限价 | 人民币贰拾捌万元整（￥280000.00元） |
| 7 | 项目地点 | 安庆市立医院 |
| 8 | 合同期限 | 自合同签订之日起两年 |
| 9 | 资格要求 | 详见本项目竞争性谈判公告 |
| 10 | 资格审查方式 | 评审现场审核 |
| 11 | 谈判响应文件要求 | 严格按照竞争性谈判文件要求，并密封 |
| 12 | 谈判响应文件提交 | 谈判响应人自行携带至评审现场，逾期提交不予受理 |
| 13 | 媒介发布 | 安庆市立医院官网 |
| 14 | 评审时间和地点 | 时间:另行通知 地点: 安庆市天柱山东路87号，安庆市立医院东院区党政后勤楼11楼会议室 |
| 15 | 评审方法 | 最低评审价法 |
| 16 | 履约保证金 | 成交人在签订合同前足额缴纳履约保证金：成交价的2.5%，服务期满与下一轮服务方交接完成后无任何质量问题无息返还。 |
| 17 | 付款方式 | 1、自合同签订生效后，维保费用按半年均付，在保证采购人所有维保设备正常运行的情况下，成交人维保每满半年后，凭经采购人管理科室签字确认的付费申请单，采购人支付半年的维保费用。 2、最后半年维保费在与下一轮运维成交人交接完毕并经双方签字确认后方可支付。维保期结束后必须保证所有机组运行完好的交给下一轮承包方，否则剩余维保费和履约保证金不予支付和返还。 3、采购人付款前，成交人应向采购人开具等额有效的增值税发票，成交人开票载明主体需与合同主体一致，采购人未收到发票或收到发票与合同主体不一致的，有权不予支付相应款项直至成交人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 |
| 18 | 备注 | 本竞争性谈判文件的解释权归采购人 |

- 第二节  谈判响应人须知

一、总则

1 定义：

1.1 采购人是指安庆市立医院。

1.2 谈判响应人是对本项目表现出兴趣，按照约定的程序，从采购人处获取了竞争性谈判文件，并实际参与了该项目谈判活动的供应商。

2 谈判响应人资格要求：

2.1 参与本项目的谈判响应人必须满足的要求：详见谈判响应人须知前附表。

2.2 谈判响应人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目谈判响应：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3 踏勘现场：谈判响应人自行踏勘现场。谈判响应人应认真对本项目实施现场环境进行踏勘，对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价。谈判响应人自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失。成交后签订合同时和服务过程中，谈判响应人不得以不了解或不完全了解现场情况为抗辩理由。

二、竞争性谈判文件

4 竞争性谈判文件的构成

4.1 竞争性谈判文件包括：

4.1.1 本竞争性谈判全部内容；

4.1.2 本项目所有发生的答疑文件（如有）和通知（如有）。

4.2 谈判响应人应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件中所有的内容。如果谈判响应人没有满足竞争性谈判文件的有关要求，其风险由谈判响应人自行承担。

5 竞争性谈判文件的澄清

5.1 谈判响应人可以通过书面方式要求采购人对竞争性谈判文件中的有关问题进行答疑或澄清。

5.2 采购人对在约定时间收到的、且需要做出澄清的问题，将以本须知所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

6 竞争性谈判文件的修改

6.1 采购人对竞争性谈判文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过安庆市立医院官网发布，该修改内容作为竞争性谈判文件的组成部分，具有约束作用。

6.2 当竞争性谈判文件与对竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

6.3 为使谈判响应人有充分时间对竞争性谈判文件的澄清、修改、补充部分进行研究，或是由于其他原因，采购人可以决定顺延提交响应文件截止时间，具体时间另行通知。

三、谈判响应文件的编制

7 谈判响应文件的构成

7.1 谈判响应文件应该按照“谈判响应文件格式”约定的内容和顺序进行编写。

7.2 谈判响应人提供的产品质量和服务均能满足竞争性谈判文件约定的实质性要求。否则，其谈判响应文件在评审时有可能被认为是对竞争性谈判文件未做出实质性的响应，而被谈判小组终止对其作进一步的评审。

8 谈判响应报价

8.1 谈判响应文件的服务报价表(首轮）上应清楚地标明谈判响应人拟提供服务的名称、生产厂家、品牌、型号、单位、数量、单价和总价等内容。

8.2 除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的谈判响应文件将视为无效谈判响应文件。

8.3 谈判响应人的报价应包含满足本次服务需求的所有费用，包括但不限于：所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等。

8.4 谈判响应文件内容不一致的确认。

8.4.1 谈判响应文件中谈判响应函(谈判响应报价)与谈判响应文件中相应内容不一致的,以谈判响应函(谈判响应报价)为准。

8.4.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

8.4.3 若大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.4.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以谈判响应函(谈判响应报价)为准，并修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价应当通过书面提交，并加盖公章或者法定代表人章,但不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。经谈判响应人确认后产生约束力，谈判响应人不确认的，其谈判响应无效。

9 谈判响应货币：人民币。

10 有下述情形之一的处理：

10.1 有下列情形之一的，视为谈判响应人串通投报，其谈判响应无效：

（1）不同谈判响应人的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同谈判响应人委托同一单位或者个人办理谈判响应事宜；

（3）不同谈判响应人的谈判响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同谈判响应人的谈判响应文件异常一致或者谈判响应报价呈规律性差异；

（5）不同谈判响应人的谈判响应文件相互混装。

10.2 谈判响应人在本项目竞争性谈判过程中有下列行为之一的，成交无效，给采购人造成的损失，谈判响应人还应予以赔偿。

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（3）将成交项目转让给他人、或在谈判响应文件中未说明，将成交项目分包给他人的；

（4）谈判响应人相互串通的；

（5）谈判响应人以他人名义谈判响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（6）法律、法规规定及竞争性谈判文件约定的其他情形。

11 谈判响应文件的签署

11.1 谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。

11.2 谈判响应文件封面、谈判响应函、服务报价表（首轮）、二次报价表、服务要求响应表均应加盖谈判响应人公章并经法定代表人加盖印章。由委托代理人参加谈判活动的在谈判响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。谈判响应文件封面、谈判响应函及服务报价表（首轮）、二次报价表、服务要求响应表、法定代表人授权委托书的签字或盖章不符合谈判文件要求的，谈判小组可要求其法定代表人或其委托的委托代理人补齐签字或承诺在签订合同前按照谈判文件要求加盖印章。

四、谈判响应文件的提交

12 提交说明

谈判响应人须按谈判响应人须知前附表要求提交纸质A4版一正两副谈判响应文件。

五、谈判程序

13 谈判时间和地点： 采购人将在“谈判响应人须知前附表”约定的时间、地点举行现场评审，所有谈判响应人的法定代表人或其委托代理人必须准时到场参加。

14 谈判程序

14.1 谈判由谈判小组主持，按下列程序进行：

14.1.1 宣布项目名称；

14.1.2 谈判响应人现场签到；

14.1.3 谈判响应人提交响应文件；

14.1.4 进入评审阶段：

本次谈判采用有效最低评审价法。以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足谈判文件实质性要求（包含样品（如有）、资格条件、采购内容、付款方式、服务内容及要求、项目完成期等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

（1）谈判响应文件开启：

谈判小组现场开启通过供应商的谈判响应文件。

（2）邀请通过符合性审查的谈判响应人限时进行二次报价；待所有有效谈判响应人填写二次报价表后，统一开启谈判响应人最终报价。

14.1.5 宣布评审结果，并公布谈判响应人名称、谈判最终报价、样品评审情况（如有）并记录在案。

14.1.6 谈判小组、监督人、记录人等有关人员在谈判记录表上签字确认。

15 谈判响应文件的有效性

15.1谈判响应文件封面、谈判响应函、服务报价表（首轮）、二次报价表、服务要求响应表不符合谈判文件要求拒绝补齐签字或拒绝承诺在合同签订前加盖印章的；

15.2 谈判响应报价高于谈判最高限价的；

15.3 法律、法规及竞争性谈判文件约定的其它情形。

六、谈判

16 谈判小组：评审由谈判小组进行，谈判小组应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评审的原则。

17 评审方法：本次谈判采用有效最低评审价法。

18 评审程序：评审按照谈判响应文件符合性审查、报价评审、澄清有关问题、确定成交候选人排序进行评审。如有任一项未通过的则不进入下一项评审。

18.1 谈判响应文件符合性审查，包括但不限于以下内容：

（1）谈判响应人提供的营业执照、税务登记证扫描件合法有效（已办理“三证合一”登记的，只需提供营业执照扫描件）；

（2）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料是否符合要求；

（3）谈判响应文件是否按竞争性谈判文件的要求进行编制、盖章和标记；

（4）竞争性谈判文件要求提交的各种证明文件是否真实、完整、合法、有效；

（5）所提供的服务是否有缺少；

（6）谈判响应服务参数是否完全响应或优于竞争性谈判文件要求；

（7）服务方案是否完整、可行且完全响应或优于竞争性谈判文件要求；

（8）谈判响应文件对法律、法规和竞争性谈判文件其他明确要求的符合性；

（9）谈判响应文件是否附有采购人不能接受的条件；

（10）谈判响应文件是否存在竞争性谈判文件中约定的无效谈判响应文件的其他情形；

（11）谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件的要求。

18.2 谈判小组发现谈判响应人的报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，谈判小组可以对谈判响应人进行询问，要求谈判响应人在30分钟内进行回复，必要时可提交相关证明材料，谈判响应人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效谈判响应处理。谈判响应人响应报价与公布的预算价（或最高限价)相比降幅过小，或谈判响应人响应报价明显缺乏竞争性的，谈判小组可以否决所有谈判响应文件。

18.3 澄清有关问题：在评审期间，谈判小组可以对谈判响应人进行询问。针对谈判响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求谈判响应人在30分钟内进行澄清、说明或者补正，并提供相关材料。澄清文件将作为谈判响应文件内容的一部分。

18.4 谈判。谈判小组与通过谈判响应文件符合性审查和报价评审的谈判响应人，就报价和谈判小组提出的其他要求进行谈判。

18.5 谈判响应人根据谈判小组要求进行二次报价，且二次报价不得高于首轮报价，二次报价表由各谈判响应单位在谈判小组规定的时间内现场提交。谈判响应人未在规定时间内提交二次报价的，谈判小组以该谈判响应人的首轮报价作为最终报价。

18.6 确定成交候选人排序：谈判小组对通过谈判响应文件符合性审查、报价评审的谈判响应人，根据评审价由低至高的顺序排列。评审价最低的为第一成交候选人，次低的为第二成交候选人，第三低的为第三成交候选人。若出现两家或两家以上评审价最低且相等时，则由评审价最低且相等的谈判响应人进行三次报价，确定成交候选人排序，以此类推。

19 谈判评审异常情况处理:

在竞争性谈判采购中，出现下列情况之一的，应予中止，采购人重新组织采购：

- （1）符合专业条件的谈判响应人或者对竞争性谈判文件作实质响应的谈判响应人不符合《安庆市立医院单位采购实施细则》规定的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）谈判响应人的总报价均超过了谈判最高限价，采购人不能支付的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

20 成交结果公示

采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。采购人在安庆市立医院官网上公示成交结果。谈判响应人如有质疑、投诉，必须在成交公告规定的质疑、投诉期内向有关部门提出。

七、合同授予

21 签订合同

21.1 成交人的成交价即为合同价款。

21.2 成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

22 质疑和投诉

22.1 供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑。

22.2 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。质疑以书面形式提出，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

### 第三章 服务需求及技术要求

一、服务内容

1、病房楼A座、儿童医院楼、全科楼：

病房楼A座、儿童医院楼为太阳能集热热水系统和燃气锅炉辅助加热系统，全科楼为太阳能集热热水系统和空气源热泵辅助加热系统，服务内容包括日常巡检、维护、保养、免费维修及配件更换等。

2、病房楼C座（新建工程）:

（1）工程质保期(质保期至2025年12月6日）：成交方须负责太阳能集热热水系统和燃气热水器辅助加热系统的巡视检查及常规维护（含燃气热水器及其附属设施、水箱房、集热系统及其支架、燃气供应、可燃气体探测器及其联动控制报警系统等），将检查中出现的问题立即告知采购人管理科室，并配合协调施工单位予以维修。巡查频次及要求参照A座和儿童医院。

二、服务要求

1、本项目服务范围为全包服务，内容包括太阳能集中供热、燃气锅炉（C座为容积式燃气中央热水器）以及空气源热泵（全科楼）辅助加热系统中所有设备及控制系统巡检、维护、维修等，并包含系统内所有热水供水和回水管道、阀门、水泵、控制柜、水箱、可燃气体检测报警及其联动设备等项目内所有配件、主材、辅材（含整套）损坏均由成交人负责免费更换，采购人均不承担任何费用，必须保证维保范围内设备设施安全稳定正常运行，部分设备设备设施见附件。

2、响应人应严格按照现行国家及相关主管部门标准和规范以及采购文件要求制定专业、规范、完善的维保计划、方案和相关维保记录单，以供现场评审。成交后，成交人须提供以上文件于采购人管理科室审核，规范落实运维工作。

3、为保证设备、设施24 小时正常运转，成交人要定期安排专业维保技术人员对太阳能系统进行维护保养，每周不少于二次巡检，督促现场维保人员认真巡回检查，负责设备、设施的日常巡检、维护、保养和检修工作，能及时发现安全隐患和不正常状态并有效处理，保证设备设施稳定运行。

4、节能降耗管理：成交人须根据季节、天气、温度等情况及时调节系统状态，保证能耗合理使用。加强管道跑冒滴漏的检查和及时修复。

5、成交人应做好日常运维记录，形成设备巡检以及维护记录台账档案，发现异常情况及时汇报并妥善处理，提高维修效率和质量。现场遇急暴雨雪、大风、高（低）温等恶劣天气随时到场检查设备运行安全和稳定性。

6、在日常运行维护活动中，应充分考虑环境影响，保持维保区域内机房及设备层地面和设备表面清洁，维护良好周边的环境。

7、成交人现场的检修和维护服务不得影响采购人的正常工作秩序，如有可能影响的维保、检修内容，须事前通知采购人管理科室，相互协商，并经采购人同意后方可实施。

8、成交人须制作设备设施维护保养、维修、操作等制度、流程、规范等资料，相关制度、操作流程等统一定制上墙，设备管道标识制作张贴，并要求现场操作人员严格执行，保证系统内所有设备设施等处于最佳工作状态。

9、成交人提供的维修更换配件必须是与现场设备配套的、原厂生产的、全新的、未使用过的合格产品（维修更换时须提供检验合格证书或其他必须的产品合格证明文件），达到设备安全稳定运行要求的性能规格。由于配件货源供货渠道问题造成的损失，由成交人自行承担。

10、成交人应提供现场维保人员相关资料交予采购人，要求人员固定，且具有相关设施安装和维保服务经验，能熟练掌握设备的操作流程，严格按规范操作。采购人有权撤销成交人不合格的项目经理及相关工作人员，成交人须及时更换和补充服务人员。

11、成交人应负责派出工作人员的所有福利待遇（工资、劳保、福利保险、差旅费、食宿费用等）、以及劳动纠纷、安全责任等问题，所有派遣人员安全责任均由成交人承担，采购人不负责任何连带责任。

12、成交人必须有完善的售后服务体系，指派专人负责本项运维服务，投报时提供一名联系人员姓名、联系方式。同时采购人所有通知均可以向该联系人发布，联系人收到视为成交人收悉。

13、对维保服务的监督考核与整改：

（1）合同期内，成交人须无条件接受采购人以及相关主管部门的随时抽查及监管检查，按要求提供所需的一切技术及运行资料并落实问题整改。

（2）故障报修，成交人未在12小时内解决问题，引起科室及病患投诉，罚款1000元。

（3）响应文件必须详尽罗列常用的维修备品备件明细表，且承诺成交后按照明细表进行备件库存。成交人在运行期间如因备品备件不足导致维修时效性不及时，采购人以每次1000元及以上予以罚款。导致连续停止运行48小时以上，罚款2000元。

（4）如因长时间（超过48小时）、大范围故障未修复引起病人强烈反响的，处以4000元及以上罚款。采购人有权视情况提前解除或终止合同，并不予支付任何费用，且履约保证金不予退还，并追究成交人由此造成采购人的经济损失。

（5）如因成交人维修不及时或因技术等问题导致设备连续出现故障或在维保期间出现重大安全事故，采购人有权单方面中止合同并请第三方介入维修，扣除履约保证金及剩余维保款，成交人应承担由此造成的所有责任，包括经济及法律责任，且采购人将追偿由此造成的所有损失。

（6）安全责任：成交人在维修、维护、保养等过程中一切安全责任均由成交人自行负责，由于成交人工作失误、维保不到位、安全措施不当等原因造成现场维保人员、采购人工作人员、第三方（病患及家属）等人身伤害或财产损失的，一切责任由成交人负责，采购人不承担任何连带责任。

14、太阳能集热系统维保内容（包括但不限于）

（1）水箱：检查贮水箱的补水阀、排水阀、安全阀、液位控制器、排气装置、水处理装置、内部有连接管路等工作是否正常,检查箱盖密封锁具均完好、外观清洁、是否存在渗漏、检查内部不锈钢连接件是否可靠连接、检查水箱底部支架是否有锈蚀等，有问题立即维护维修。

（2)水泵：检查水泵泵体是否运行正常、标识及铭牌是否完好、水流方向是否正确、外观是否整洁，如有则予以立即维护、维修。定期调整主备用泵体轮换运行。

(3)控制柜：包含楼顶设备及系统控制柜、设备层变频柜：检查各转换开关、启动、停止按钮动作应灵活可靠。检查变频器、断路器、接触器、继电器等电器是否完好。紧固各电器接线头和接线端子的接线螺栓，对老化电线与线路进行维修更换。清扫控制柜内外灰尘。检查温度、液位传感器是否完好，如有则予以立即予以维护、维修。

(4)管路系统：成交人须对太阳能管路系统（含各层、设备层太阳能热水供水、回水、热水管井内管路及阀门、水表等附件）进行全面检查，对室内外保温进行更换或防护处理，确保冬季不发生冻管；检查系统内各管道是否渗漏，是否有堵塞，管道支架是否可靠、是否有锈蚀，如有则须立即维护维修处理。

(5)集热器设备及支架：定期检查集热器设备运行是否正常，避免集热器的空晒运行,及时有效预防集热器防冻、过热问题，是否有渗漏和爆管等现象，定期清扫或者冲洗集热器表面的灰尘。每半年清理一次集热器中水垢，集热器支架及时维护加固及除锈处理，检查发现支架焊点和支架防雷装置连接是否牢固可靠，有不牢固的地方要及时重新焊接牢固。

(6)以上事项要求成交人每周不少于2次进行现场检查，并针对现场出现的问题予以立即整改，非及时能解决的须报备采购人管理科室，完善巡查维护维修记录存档备查。未尽事宜根据相关规范标准及采购人要求执行维修维护。

15、燃气锅炉辅助加热系统维保内容（包括但不限于）：

（1）燃气锅炉辅助加热系统中维保内容包含系统内所有设备的全面维护、调试、保养、检修及配件更换等，包括但不限于锅炉本体（含控制柜）、燃气管道、锅炉燃气阀门、燃气总控柜（病房楼A座、儿童医院）、各类水泵、阀门、可燃气体探测器、电磁阀联动控制箱、可燃气体报警控制器（控制箱、报警器均设置在病房楼一层消控室内）等巡查维护、维修。（相关设备及管道如需指定专业单位维修的，如港华燃气等，由成交人协调，并支付维修费用）；

（2）燃气锅炉辅助加热系统每年根据季节及天气温度变化灵活投入使用，每年固定运行期预估为11月至4月，其他时间运行较少，成交人必须根据具体情况及采购人要求启停燃气及设备。在运行季开始前及结束后，成交人应对锅炉系统进行一次系统维护保养，以保障下一运行季设备正常。

（3）运行期间检查维护内容（包括但不限于）：燃气柜、可燃气体探测器及报警联动装置检查巡视，维护、维修，检查管道、阀门是否漏气，检查燃烧器燃烧状况燃烧是否正常，对锅炉控制配电箱以及保护控制系统进行检查测试，保证设备运行安全可靠，对点火电极、燃气压力开关、检漏盒、燃气阀组、压力开关、过滤器、温度传感器、各种仪表等设备进行调试维护维修更换等。成交人须配置手持便携式可燃气体探测器，运行季每周不少于两次对现场主控柜、管道、机房内管道及阀门等处进行全方位现场漏气检测。

(4)锅炉系统停运期间每周设备现场检查一次，如对锅炉设备、燃气柜分支箱、燃气阀门、可燃气体报警及联动装置、机房卫生等进行检查清洁维护，保证环境干净、设备完好。

（5）成交人须按规范要求委托安庆计量测试所对可燃气体检测报警器进行强制性年检（病房楼A座4只、儿童医院2只、病房楼C座2只），出具合格规范的检定证书。相关检定证书、检查监督记录单等交采购人相关部门存档保管，检测费用均由采购人承担。

(6)以上事项要求成交人每周不少于2次进行现场检查（运行季），并针对现场出现的问题予以立即整改，非及时能解决的须报备采购人管理科室，完善巡查维护维修记录存档备查。未尽事宜根据相关规范标准及采购人要求执行维修维护。

（7）合同期内，如应国家相关主管部门要求，需对锅炉等设备进行改造，成交人需无条件配合采购人完成改造任务，达到相关主管部门要求的改造效果，改造费用由采购人承担。

16、空气源热泵辅助加热系统维保内容（包括但不限于）：

（1）空气源热泵辅助加热系统中维保内容包含系统内所有设备的全面维护、调试、保养、检修及配件更换等，包括但不限于贮热水箱、空气源热泵机组、循环水泵、自动及联动控制系统、相关管道阀门等附属设施设备的维护维修。

（2）空气源热泵机组维保要求：

(3)成交人每周不少于2次进行现场检查，并针对现场出现的问题予以立即整改，非及时能解决的须报备采购人管理科室，完善巡查维护维修记录存档备查。未尽事宜根据相关规范标准及采购人要求执行维修维护。

17、C座容积式燃气中央热水器维保要求（包括但不限于）：

（1）容积式热水器辅助加热系统中维保内容包含系统内所有设备的全面维护、调试、保养、检修及配件更换等，包括但不限于热水器本体（含控制柜）、各类水泵及其控制柜、阀门、燃气管道、锅炉燃气阀门、燃气总控柜、可燃气体探测器、可燃气体报警控制器（报警器均设置在楼顶，联动报警信号在病房楼一层消控室内）等巡查维护、维修。（相关设备及管道如需指定专业单位维修的，如港华燃气等，由成交人协调，并支付维修费用）。

（2）热水器辅助加热系统每年根据季节及天气温度变化灵活投入使用，每年固定运行期预估为11月至4月，其他时间运行较少，成交人必须根据具体情况及采购人要求启停燃气及设备。在运行季开始前及结束后，成交单位应对热水器系统进行一次系统维护保养，以保障下一运行季设备正常。

（3）运行期间检查维护内容（包括但不限于）：燃气柜、可燃气体探测器及报警联动装置检查巡视，维护、维修，检查管道、阀门是否漏气，检查燃烧器燃烧状况燃烧是否正常，对控制配电箱以及保护控制系统进行检查测试，保证设备运行安全可靠，对点火电极、燃气压力开关、检漏盒、燃气阀组、压力开关、过滤器、温度传感器、各种仪表等设备进行调试维护维修更换等。

(4)各类泵体如低区热水循环泵、太阳能循环泵、水箱循环泵、热水变频增压泵、燃气热水器循环泵等均为一用一备运行方式，成交人需根据泵体设备运行要求定期进行手动切换，以防设备长时间使用损坏和因泵体故障未及时发现而影响使用。（操作均需完善记录）

（5）以上事项要求成交人每周不少于2次进行现场检查，并针对现场出现的问题予以立即整改，非及时能解决的须报备采购人管理科室，完善巡查维护维修记录存档备查。未尽事宜根据相关规范标准及采购人要求执行维修维护。

三、其他要求

1、响应人提供至少一份2020年以来热水供应系统安装或维保服务项目业绩，提供合同复印件并加盖公章（如响应人未提供，做废标处理）。

2、维修站（满足（1）、（2）中任意一款即可）

（1）供应商在采购人所在市具有设立的维修站

注：响应文件中提供相关资料（营业执照或房屋租赁合同）或响应文件中提供承诺函，承诺合同签订前在采购人所在市设立维修站（格式自拟并加盖供应商公章）

（2）供应商在采购人所在市范围内具有委托的维修站

注：响应文件中提供承诺函，承诺合同签订前在采购人所在市具有委托的维修站（格式自拟并加盖供应商公章）

附件一：

| 病房楼A座主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、型号 | 单 位 | 数 量 | 楼面设备 楼面设备 |
| 1 | 太阳能集热器及其支架 | 山东力诺瑞特新能源有限公司力诺瑞特 规格型号：φ58*1800*50mm | 组 | 221 |  |
| 2 | 直燃式常压燃气热水机组 | 北京爱必喜取暖设备有限公司； 品牌：韩国ABC规格型号：40万大卡 | 台 | 4 |  |
| 3 | 集热水箱 | 山东力诺瑞特新能源有限公司力诺瑞特 规格型号：22.5m3 | 台 | 2 |  |
| 4 | 恒温水箱 | 山东力诺瑞特新能源有限公司力诺瑞特 规格型号：37.5m3 | 台 | 2 |  |
| 5 | 太阳能循环泵 | 威乐增压泵PH-2601QH | 台 | 6 |  |
| 6 | 机组变频给水泵 | 威乐PH-2201QH | 台 | 8 |  |
| 7 | 水箱循环泵 | 威PH-251EH | 台 | 4 |  |
| 8 | 电动阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN80 | 台 | 2 |  |
| 9 | 电动阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN65 | 台 | 4 |  |
| 10 | 电动阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN50 | 台 | 4 |  |
| 11 | 硅磷晶水处理装置 | 硅磷晶尼柯尔20m3/h | 台 | 2 |  |
| 12 | 太阳能热水智能管理系统 | 山东力诺瑞特新能源有限公司； 力诺瑞特；全自动控制柜 | 台 | 2 |  |
| 13 | 闸阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN25 | 个 | 176 |  |
| 14 | 闸阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN32 | 个 | 5 |  |
| 15 | 闸阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN40 | 个 | 8 |  |
| 16 | 闸阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN50 | 个 | 21 |  |
| 17 | 蝶阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN65 | 个 | 22 |  |
| 18 | 蝶阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN80 | 个 | 38 |  |
| 19 | 过滤器 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN65 | 个 | 12 |  |
| 20 | 过滤器 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN80 | 个 | 14 |  |
| 21 | 止回阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN65 | 个 | 10 |  |
| 22 | 止回阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN80 | 个 | 8 |  |
| 23 | 压力表 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN15 | 个 | 10 |  |
| 24 | 排气阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN20 | 个 | 40 |  |
| 25 | 镀锌管道及其保温 | 天津友发/华美保温DN25 | 米 | 90 |  |
| 26 | 镀锌管道及其保温 | 天津友发/华美保温DN32 | 米 | 100 |  |
| 27 | 镀锌管道及其保温 | 天津友发/华美保温DN40 | 米 | 190 |  |
| 28 | 镀锌管道及其保温 | 天津友发/华美保温DN50 | 米 | 250 |  |
| 29 | 镀锌管道及其保温 | 天津友发/华美保温DN65 | 米 | 590 |  |
| 30 | 镀锌管道及其保温 | 天津友发/华美保温DN80 | 米 | 490 |  |
| 31 | 镀锌管道及其保温 | 天津友发/华美保温DN100 | 米 | 240 |  |
| 32 | 管道配件及辅材 | 平阴玛钢管件 | 项 | 1 |  |
| 33 | H型钢250*175*7*11 | 唐钢250*175*7*11 | 米 | 1580 |  |
| 34 | 排烟管道及其保温 | 258排烟管 | 项 | 4 |  |
| 35 | 镀锌角钢 | 唐钢5#镀锌角钢 | 米 | 1000 |  |
| 36 | 花纹钢板 | 马钢5mm厚 | m2 | 500 |  |
| 37 | 圆管 | 唐钢φ40 | 米 | 300 |  |
| 39 | 电线电缆及桥架 | 绿宝，国标标准 | 项 | 1 |  |
| 40 | 防爆排气扇 |  | 个 | 2 |  |
| 41 | 排气扇 |  | 个 | 2 |  |
| 42 | 可燃气体探测器 | XH-G300B | 只 | 4 |  |
| 43 | 电磁阀联动控制箱 | MADAS-1026A | 个 | 1 |  |
| 44 | 可燃气体报警控制器 | XHG300B | 个 | 1 |  |
| 以上设备仅供参考，具体以现场实际数量和型号为准 |  |  |  |  |  |
| 病房楼A座主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、型号 | 单 位 | 数 量 | 楼内部分 |
| 1 | 钢管 | DN80 | m | 98.8 |  |
|  |  | DN70 | m | 45.6 |  |
|  |  | DN50 | m | 442.8 |  |
|  |  | DN40 | m | 40.3 |  |
|  |  | DN32 | m | 251.2 |  |
|  |  | DN25 | m | 30.6 |  |
|  |  | DN20 | m | 18 |  |
| 2 | 304薄壁不锈钢管 | DN50 | m | 1236.6 |  |
|  |  | DN40 | m | 904 |  |
|  |  | DN32 | m | 426.1 |  |
|  |  | DN25 | m | 1537.4 |  |
|  |  | DN20 | m | 49.8 |  |
| 3 | 不锈钢波纹补偿器 | DN80 | 个 | 2 |  |
|  |  | DN70 | 个 | 4 |  |
|  |  | DN50 | 个 | 42 |  |
|  |  | DN40 | 个 | 1 |  |
|  |  | DN32 | 个 | 4 |  |
|  |  | DN25 | 个 | 29 |  |
| 4 | 铜闸阀 | DN80 | 个 | 8 |  |
|  |  | DN70 | 个 | 0 |  |
|  |  | DN50 | 个 | 76 |  |
|  |  | DN40 | 个 | 3 |  |
|  |  | DN32 | 个 | 6 |  |
|  |  | DN25 | 个 | 59 |  |
|  |  | DN20 | 个 | 4 |  |
| 5 | 铜过滤器 | DN80 | 个 | 4 |  |
|  |  | DN50 | 个 | 38 |  |
|  |  | DN40 | 个 | 3 |  |
|  |  | DN32 | 个 | 2 |  |
|  |  | DN25 | 个 | 31 |  |
|  |  | DN20 | 个 | 4 |  |
| 6 | 压力表 | DN15 | 个 | 16 |  |
| 7 | 比例式减压阀 | DN80 | 个 | 4 |  |
|  |  | DN50 | 个 | 4 |  |
| 8 | 水表 | DN50 | 个 | 30 |  |
|  |  | DN40 | 个 | 3 |  |
|  |  | DN32 | 个 | 2 |  |
|  |  | DN25 | 个 | 31 |  |
|  |  | DN20 | 个 | 4 |  |
| 9 | 铜止回阀 | DN50 | 个 | 30 |  |
|  |  | DN40 | 个 | 3 |  |
|  |  | DN32 | 个 | 2 |  |
|  |  | DN25 | 个 | 31 |  |
|  |  | DN20 | 个 | 4 |  |
| 10 | 热水回水泵 | WILA50-80/2 | 台 | 4 |  |
|  |  | WILA50-50/2 | 台 | 4 |  |
|  |  | PH-2201QH | 台 | 2 |  |
| 以上设备仅供参考，具体以现场实际数量和型号为准 |  |  |  |  |  |

| 儿童医院主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、型号 | 单 位 | 数 量 | 楼面部分 楼面部分 |
| 1 | 太阳能集热器及其支架 | 山东力诺瑞特新能源有限公司力诺瑞特 规格型号：φ47*1800*50mm | 组 | 40 |  |
| 2 | 直燃式常压燃气热水机组 | 北京爱必喜取暖设备有限公司； 品牌：韩国ABC规格型号：20万大卡 | 台 | 2 |  |
| 3 | 保温水箱 | 山东力诺瑞特新能源有限公司力诺瑞特 规格型号：30m3 | 台 | 1 |  |
| 4 | 硅磷晶水处理装置 | 硅磷晶尼柯尔15m3/h | 套 | 1 |  |
| 5 | 太阳能循环泵 | 威乐PH-751QH | 台 | 4 |  |
| 6 | 机组变频给水泵 | 威乐PH-1501QH | 台 | 2 |  |
| 7 | 电动阀 | 浙江秀辉 | 台 | 1 |  |
| 8 | 太阳能热水智能管理系统 | 山东力诺瑞特新能源有限公司； 力诺瑞特；全自动控制柜 | 套 | 1 |  |
| 9 | 闸阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN25 | 个 | 37 |  |
| 10 | 闸阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN32 | 个 | 2 |  |
| 11 | 闸阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN40 | 个 | 2 |  |
| 12 | 闸阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN50 | 个 | 4 |  |
| 13 | 蝶阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN80 | 个 | 4 |  |
| 14 | 过滤器 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN80 | 个 | 4 |  |
| 15 | 过滤器 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN65 | 个 | 3 |  |
| 16 | 止回阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN65 | 个 | 2 |  |
| 17 | 止回阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN80 | 个 | 2 |  |
| 18 | 排气阀 | 玉环秀辉阀业有限公司 秀辉DN20 | 个 | 8 |  |
| 19 | 镀锌管道及其保温 | 天津友发/华美保温DN25 | 米 | 20 |  |
| 20 | 镀锌管道及其保温 | 天津友发/华美保温DN32 | 米 | 60 |  |
| 21 | 镀锌管道及其保温 | 天津友发/华美保温DN40 | 米 | 30 |  |
| 22 | 镀锌管道及其保温 | 天津友发/华美保温DN50 | 米 | 100 |  |
| 23 | 镀锌管道及其保温 | 天津友发/华美保温DN65 | 米 | 60 |  |
| 24 | 镀锌管道及其保温 | 天津友发/华美保温DN80 | 米 | 15 |  |
| 25 | 镀锌管道及其保温 | 天津友发/华美保温DN100 | 米 | 20 |  |
| 26 | 管道配件及辅材 | 平阴玛钢管件DN25～DN125 | 项 | 1 |  |
| 27 | 排烟管道及其保温 | 德州昊林258排烟管，Q235碳钢材质 | 项 | 1 |  |
| 29 | 电线电缆及桥架 | 绿宝电线 | 项 | 1 |  |
| 30 | 可燃气体探测器 | XH-G300B | 只 | 2 |  |
| 31 | 电磁阀联动控制箱 | MADAS-1026A | 个 | 1 |  |
| 32 | 可燃气体报警控制器 | XHG300B | 个 | 1 |  |
| 以上设备仅供参考，具体以现场实际数量和型号为准 |  |  |  |  |  |

| 儿童医院主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 楼内部分 |
| 1 | 钢管 | DN70 | m | 32.4 |  |
| 2 |  | DN50 | m | 159.9 |  |
| 3 |  | DN40 | m | 3.9 |  |
| 4 |  | DN32 | m | 7.8 |  |
| 5 | 304薄壁不锈钢管 | DN50 | m | 257.5 |  |
| 6 |  | DN40 | m | 105 |  |
| 7 |  | DN32 | m | 275 |  |
| 8 |  | DN25 | m | 86 |  |
| 9 |  | DN20 | m | 130 |  |
| 10 |  | DN15 | m | 907.2 |  |
| 11 | 不锈钢波纹补偿器 | DN70 | 个 | 1 |  |
| 12 |  | DN50 | 个 | 5 |  |
| 13 |  | DN40 | 个 | 5 |  |
| 14 |  | DN32 | 个 | 5 |  |
| 15 | 铜闸阀 | DN70 | 个 | 4 |  |
| 16 |  | DN50 | 个 | 6 |  |
| 17 |  | DN32 | 个 | 5 |  |
| 18 |  | DN25 | 个 | 43 |  |
| 19 |  | DN20 | 个 | 22 |  |
| 20 | 铜过滤器 | DN70 | 个 | 2 |  |
| 21 |  | DN50 | 个 | 1 |  |
| 22 |  | DN32 | 个 | 1 |  |
| 23 | 压力表 | DN15 | 个 | 4 |  |
| 24 | 比例式减压阀 | DN70 | 个 | 2 |  |
| 25 | 水表 | DN50 | 个 | 5 |  |
| 26 |  | DN32 | 个 | 5 |  |
| 27 | 铜止回阀 | DN32 | 个 | 5 |  |
| 28 | 热水回水泵 | KML50-200 | 台 | 2 |  |
| 以上设备仅供参考，具体以现场实际数量和型号为准 |  |  |  |  |  |

| 全科楼主要设备材料表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 太阳能集热器 | LPC58-1850 | 台 | 8 | 外形尺寸：3670x2160x158mm，集热器面积：7.6㎡，运行重量：264kg |
| 2 | 集热水箱 | LPSTF-12-1 | 台 | 1 | 内胆尺寸：2500x3000x2000mm，总容积：12m |
| 3 | 空气源热泵 | KFXRS-3611 | 台 | 2 | 净重量：350Kg，额定制热功率：37kw ／台 额定流量6.5m3 /h，额定扬程10m |
| 4 | 集热循环泵 | PH-255EH | 台 | 2 | 额定流量3m3／h，额定扬程 10m，输入功率：330W，电源：220V 50Hz |
| 5 | 供水循环泵 | PH-15DEH | 台 | 2 | 额定流量11.1m3／h，额定扬程3m，输入功率：220W，电源：220V 50Hz |
| 6 | 热泵循环泵 | PH-257EH | 台 | 2 | 额定流量13.5m3／h，额定扬程4m，输入功率：450W，电源：220V 50Hz |
| 7 | 硅磷晶水处理 | Sxhc-60 | 台 | 1 | SUS304 不锈钢 60L Φ400,h750 0.6MPa |
| 8 | 热水管道及相关阀门等配件 | / | 项 | 1 | 给水和回水管道、阀门等，管道约200米左右 |
| 仅供应1楼男、女淋浴间各一间使用。以上设备仅供参考，具体以现场实际数量和型号为准 |  |  |  |  |  |

| 病房楼C座主要设备材料表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 不锈钢焊接水箱 （太阳能集热水箱） | 3000*2500*2500 | 台 | 1 | 含保温及 不锈钢保护层 |
| 2 | 不锈钢焊接水箱 （太阳能集热水箱） | 4000*3000*2500 | 台 | 1 | 含保温及 不锈钢保护层 |
| 3 | 低区热水循环泵 | 电机功率4.0KW，流量Q=10m³/h，扬程H=35m | 台 | 2 | 上海良溪 一用一备，温度控制，自带控制柜 |
| 4 | 太阳能循环泵 | 电机功率5.5KW，流量Q=45m³/h，扬程H=20m | 台 | 2 |  |
| 5 | 水箱循环泵 | 电机功率1.5KW，流量Q=12.5m³/h，扬程H=15m | 台 | 2 |  |
| 6 | 热水变频增压泵 | 电机功率3.0KW，流量Q=22m³/h，扬程H=15m | 台 | 2 |  |
| 7 | 燃气热水器循环泵 | 电机功率1.5KW，流量Q=12.5m³/h，扬程H=20m | 台 | 2 |  |
| 8 | 燃气热水器 | 热负荷99kw，燃气耗量9.9m³/h，额定容积450L，电功率600W，35℃温升产率2572L/h | 台 | 4 | 后盾 |
| 9 | 太阳能集热板 | 真空管 | 平米 | 701 | 春升 |
| 10 | 热水管道及相关阀门等配件 | 含楼面和楼内冷热水给水、热回水管道、阀门、水表等主附件 管道约5000米左右 | 项 | 1 |  |
| 11 | 可燃气体探测器 | JB-QB-JBF-51S40 | 只 | 2 |  |
| 12 | 可燃气体报警控制器 | JB-TB-JBF-51S40-4 | 个 | 1 |  |
| 以上主材设备仅供参考，具体以现场实际数量和型号为准 |  |  |  |  |  |

备注：

1、响应人必须进行现场实地踏勘，对现场维保设备情况全面了解，以确保投报价无误，后续维保工作能顺利完成。如参选人漏报，均视为含在投报报价中，由投报方自行承担。

2、因现场设备及其配件多，主材清单中无法详细列出，均视为含在维保服务报价中，请投报方自行考虑。

### 第四章 合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

根据《中华人民共和国民法典》及     （项目名称、项目编号）     的采购文件、响应文件等，甲、乙双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

- 服务范围：

- 服务内容及要求：

- 三、服务期限：

四、合同金额：

五、服务地点：

六、付款方式：

七、违约责任：

乙方在本合同的实施过程中有违约、违法行为的，甲方有权解除或终止本合同且有权追究乙方相应的法律责任，由乙方承担由此造成的一切损失（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等)。

八、合同的解除：

1、如果乙方违反合同约定，甲方有权解除本合同；

2、乙方因其自身原因被取消成交资格的，本合同自动解除，甲方不负任何责任；

3、除本条约定的合同解除情形外，合同其他关于合同解除的约定同样有效。

九、合同争议解决方式：在合同履行过程中发生争议的，由双方当事人友好协商解决；协商调解不成的，向安庆仲裁委员会申请仲裁。

十、本合同组成及解释先后顺序：

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1、本合同及其补充合同、变更协议；

2、采购文件（含澄清或者说明文件）；

3、响应文件（含澄清或者修改文件）；

4、其他补充约定事项。

十一、其他约定事项：本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，双方签字盖章后生效。

| 甲方（单位盖章）： | 乙方（单位盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 联系人： 电话： | 联系人： 电话： |
| 单位地址：安徽省安庆市天柱山东路87号 | 单位地址： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

### 第五章 谈判响应文件格式

采购

谈

判

响

应

文

件

采购人名称：       安庆市立医院

谈判响应人名称：                           （盖 章）

法定代表人：                                (盖 章)

日期：    年     月    日

目 录

一、谈判响应函

二、服务报价表（首轮）、二次报价表

三、服务要求响应表

四、服务方案

五、诚信谈判响应承诺书

六、谈判证明材料

一、谈判响应函

致：                        （采购人名称）

1、根据贵方         项目竞争性谈判公告，我方决定参加贵方组织的本项目的采购活动。我方正式提交谈判响应文件正本1份,副本2份，采用A4规格纸编制并装订成册。我方授权        (姓名和职务)代表我方                    （谈判响应人的名称）全权处理本项目谈判响应的有关事宜。

2、我方愿意按照竞争性谈判文件约定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，报价为人民币（大写）    (小写)      元。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同约定的责任和义务，并严格履行合同义务。

4、我方保证按照本项目竞争性谈判文件要求提交谈判响应文件。

5、我方承诺，在谈判时，如我方未在规定时间内提交最终报价的，以我方的谈判前一轮报价作为最终报价。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

谈判响应人：                         （盖章）

单位地址：

法定代表人：                           （盖章）

日期：          年      月      日

二、服务报价表（首轮）

项目名称：

| 首轮报价 | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 备注：报价保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |  |

谈判响应人：                         （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日

二次报价表

项目名称：

| 二次报价 | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 备注：报价保留两位小数，小数点后第三位四舍五入 |  |

注：此表请各谈判响应人准备好，以便在谈判二次报价时使用。（此表由谈判响应人谈判时，加盖谈判响应人公章及法定代表人章，谈判现场单独提交。二次报价表现场填写，不封在谈判响应文件内）

谈判响应人：                         （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日

三、服务要求响应表

项目名称：

| 序号 | 采购服务需求及技术要求 | 响应服务需求及技术要求 | 响应情况 | 证明材料对应页码（如有，标★项必须提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应人必须将自己所投服务真实、准确地填入以上表格中。

2、响应人必须根据自己所投服务与“服务需求及技术要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足）。

谈判响应人：                         （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日

四、服务方案

谈判响应人依据第三章“服务需求及技术要求”自行提供。

1、人员方案

2、质量保证及售后服务承诺

3、谈判响应人认为需要提供的其他内容

五、诚信谈判响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                项目的竞争性谈判活动；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠谈判，不以他人名义谈判响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他谈判响应人相互串通报价，不排挤其他谈判响应人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人或其他谈判响应人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守谈判现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证成交后不转包；

八、保证成交之后，按照谈判响应文件承诺提供货物、服务及派驻人员；

九、保证企业及所属相关人员在本次谈判响应中无行贿等犯罪行为；

十、一旦发现弄虚作假将按有关法律法规接受处理。

十一、如在投报过程和评审结果公告异议期内发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十二、我方保证对本次竞争性谈判活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次竞争性谈判活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担竞争性谈判文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

谈判响应人：                         （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日

六、谈判证明材料

1、营业执照；

2、税务登记证；

（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照）

3、法定代表人身份证明书（格式见附件）及其有效二代居民身份证；

4、法定代表人授权委托书（格式见附件）及其委托代理人有效二代居民身份证，若法定代表人参与谈判则不需此件；

5、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件 ( 根据项目需要，可调整 )；

（1）服务于本项目的专业设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 购入时间 | 价值 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）服务本项目人员一览表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 手机号 | 证件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

6、本项目竞争性谈判文件中要求谈判响应人提供的其他证明材料。

7、须提供上述证明材料复印件或扫描件或影印件。

附 件：

法定代表人身份证明书

谈判响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：          职务：

系                          （谈判响应人名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：

特此证明。

谈判响应人：                             （盖章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系            （谈判响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义处理                           （项目名称）的谈判响应一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                         职务：

联系方式（移动电话）：

谈判响应人：                                          （盖章）

法定代表人：                                      （盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 第六章 供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。